Приложение к постановлению администрации Колпнянского района Орловской области

от «07» марта 2023 г. № 114

Схема

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

поселок городского типа Колпна

Колпнянского района Орловской области

на период до 2028 года

(актуализация)

2023

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	4

Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа"	4

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"	10

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"	11

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	22

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	27

Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"	28

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения"	35

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	37

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	38

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа"	38

Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"	41

Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"	43

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения"	44

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"	48

Раздел 6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"	50

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения"	52

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	54

Приложение «Графическая часть»	55

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения поселка городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области (далее по тексту  – городское поселение) разработана Индивидуальным предпринимателем Дударевым Антоном Николаевичем, Телефон (926)1111-729, E-mail 9261111729@mail.ru в соответствии с Договором № 08/09 от 27.09.2017 года на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 от 29 декабря 2011 года;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 626.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Колпна представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа"

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

Городское поселение Колпна (далее гп. Колпна) – посёлок городского типа Колпна, административный центр Колпнянского района Орловской области, расположенный в центральной части района, на реке Сосна (приток Дона).

Городское поселение территориально граничит со всех сторон с сельским поселением Карловское.

Численность населения гп. Колпна по состоянию на 2022 год составляет 5628 человек.

Водоснабжение городского поселения организовано от:

- централизованных систем водоснабжения;

- децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

На территории гп. Колпна централизованное водоснабжение осуществляется на большей части поселка.

б) описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения, расположены в разных частях гп. Колпна, как правило, это усадебная застройка.

10% населения гп. Колпна не обеспечено централизованным водоснабжением.

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

На территории гп. Колпна имеется несколько технологических зон в зависимости от расположения водозаборных узлов, в том числе:

- Водозабор № 1 ЦРБ

- Водозабор № 2 Озерки

- Водозабор №3 Лесничество

- Водозабор №4 Сахарный завод

- Водозаболр №5 Интернациональная

- Водозабор №7 ул.Тургенева

Система централизованного водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевой водой около 90% населения гп. Колпна. Остальная часть населения 10% использует водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы.

Система централизованного горячего водоснабжения на территории 
гп. Колпна осуществляется от котельной ЦРБ в объеме 0,1 Гкал/ч (1,8 м.куб/час.).

г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» для добычи подземных вод используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности необходимо наличие Лицензии на право пользования недрами оформленной в соответствии с действующим законодательством.

Организация, эксплуатирующая объекты водоснабжения на территории гп. Колпна и являющаяся гарантирующей организацией в сфере водоснабжения – МКП «Сервис-Стандарт» Колпнянского района Орловской области. Срок действия лицензии – 01.06.2047

Проекты зон санитарной охраны (далее ЗСО) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» утверждены для объектов водоснабжения, расположенных на территории гп. Колпна.

Водоснабжение пгт. Колпна осуществляется за счёт подземных источников в составе 6 водозаборов.

В районе ЦРБ находятся скважины №1 и №7:

- скважина №1 - глубиной 60м, оснащена насосом ЭЦВ-8-165-100 и водомером СТВ-100,

- скважина №7-глубиной 100м, оснащена насосом ЭЦВ 6-10-110 и водомером СТВ-65.

В районе «Озерки» расположены скважины №3 и №9:

- скважина №3-глубиной 100м, оснащена насосом ЭЦВ 6-25-100 и водомером СТВ-65,

- скважина №9 наблюдательная

В районе Лесничества расположены скважины №5 и №14:

- скважина №5-глубина 42м, оснащена насосом ЭЦВ 6-6,5-85,

- скважина №14(резервная )-глубиной 65м, оснащена наосом ЭЦВ 6-6,5-85

Скважины №5 и №14 закольцованы. Режим работы скважин автоматический, прерывистый.

В районе сахарного завода расположены скважины №1а, №2а, №4а, №5а.

- скважины №2а, №4а, №5а расположены в жилой застройке,

- скважина №1а- переведена в разряд наблюдательных;

- скважина №2а-глубиной 80м, оснащена насосом ЭЦВ 6-10-110,

- скважина №4а-глубиной 80м, оснащена насосом ЭЦВ 6-16-110 (резерв),

- скважина №5а-глубиной 70м, оснащена насосом ЭЦВ 8-6,5-85.

По ул. Интернациональной (маслозавод) расположены скважины №4 и №8. Скважина №4-глубиной 90м. оснащена насосом ЭЦВ 6-6,5-85 и водомером СТВ-65. Скважина №8- переведена в разряд наблюдательных;

В районе ул. Тургенева расположена скважина №10. Глубина скважины 42м, оборудована насосом ЭЦВ 6-6,5-60.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На водозаборных сооружениях гп. Колпна отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя.

Качество питьевой воды напрямую зависит от состояния трубопроводов. Основная часть сетей водоснабжения выполнена из стальных труб, которые не имеют должной защиты от внешней и внутренней коррозии. Соответственно при прохождении воды по трубам в ней растет содержание железа. Таким образом, происходит вторичное загрязнение воды.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

В составе производственных подразделений ресурсоснабжающих организаций насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Насосные станции гп. Колпна представлены станциями 1-го подъема, которые располагаются непосредственно на артезианских скважинах. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие трубопроводы и отводящие напорные трубопроводы) насосные агрегаты. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция.

Основные характеристики артезианских скважин представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные характеристики артезианских скважин

| Наименование водозабора / скважины | адрес | Глубина, м | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование, марка | степень износа | дебит, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор № 1 ЦРБ | ул.Новоселов |  | 1961 |  |  |  |
| ЦРБ №1 Низ |  | 60 | 1961 | ЭЦВ-8-165-100 | 90 | 5,5 |
| ЦРБ №7 верх |  | 100 | 1985 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 6,2 |
| Водозабор № 2 Озерки | р-н Озерков |  | 1969 |  |  |  |
| Озерки №3 |  | 100 | 1998 | ЭЦВ 6-25-100 | 90 | 4,2 |
| Озерки №9 |  | 81 | 1969 |  |  |  |
| Водозабор №3 Лесничество | ул.Октябрьская |  | 1968 |  |  |  |
| Лесничество №5 |  | 42 | 1968 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 4,4 |
| Лесничество №14 |  | 65 | 2001 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 30 | 3 |
| Водозабор №4 Сахарный завод | ул.Заводская. Ул.Чкалова |  | 1966 |  |  |  |
| № 1а |  | 70 | 1966 |  |  |  |
| № 2а |  | 80 | 1975 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 4,2 |
| Ул.чкалова №4а |  | 80 | 1975 | ЭЦВ 6-16-110 | 90 | 4,4 |
| ул.Чкалова № 5а |  | 70 | 1966 | ЭЦВ 8-6,5-85 | 90 | 4,4 |
| Водозаболр №5 Интернациональная | ул.Интернациональная |  |  |  |  |  |
| ул.Интернациональная №4 |  | 90 | 1970 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 90 | 5 |
| ул.Интернациональная №8 |  | 80 | 1968 |  |  |  |
| Тургенева №10 | ул.Тургенева | 42 | 2004 | ЭЦВ 6-6,5-60 | 90 | 4 |

Эксплуатация и обслуживание большинства водозаборных сооружений производится с 1960-80 гг., износ основных фондов оценивается в среднем около 90%. В настоящей Схеме водоснабжения предложены мероприятия по реконструкция водозаборных узлов.

Для поддержания постоянного и бесперебойного водоснабжения, а также выравнивания давления в водоразборных точках действуют водонапорные башни. Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице.

Таблица 1.2 - Сведения о водонапорных башнях

| № п/п | Наименование, адрес | Оборудование: тип, марка | Фактический объем бака | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Колпна, район Озерков | Водонапорная башня | 25 | 1969 |
| 2 | пгт.Колпна ул.Октябрьская | Водонапорная башня | 15 | 1968 |
| 3 | пгт.Колпна ул.Интернациональная | Водонапорная башня | 25 | 2015 |
| 4 | пгт.Колпна ул.Тургенева | Водонапорная башня | 15 | 2004 |
| 5 | пгт.Колпна ул.Заводская | Водонапорная башня | 50 | 2018 |
| 6 | пгт.Колпна ул.Новоселов | Водонапорная башня | 25 | 2021 |

Определение энергоэффективности подачи воды рассчитано по всем системам энергопотребления артезианских скважин, за год данный показатель составил 0,89 кВт·ч/м³.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Существующие водопроводные сети гп. Колпна проложены из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 32 до 200 мм. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 31,5 км.

Основная часть водопроводных сетей введена в эксплуатацию в 1960-1980 гг. и требует перекладки. Учитывая высокий срок службы большинства существующих водопроводных сетей, износ сетей экспертно оценивается ~90%. В настоящей Схеме водоснабжения предложены мероприятия по реконструкции сетей.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Система централизованного горячего водоснабжения на территории 
гп. Колпна осуществляется от котельной ЦРБ в объеме 0,1 Гкал/ч (1,8 м.куб/час.).

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов

- Большая часть водопроводных сетей на территории городского поселения Колпна находится в неудовлетворительном состоянии – ветхие и требует перекладки.

- Водонапорные башни находящиеся в эксплуатации более 30 лет  требуют замены.

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Предписания отсутствуют.

д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

Территория гп. Колпна не относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Прокладка водопроводной сети производиться в подземном исполнении ниже глубины промерзания.

е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В настоящее время объекты систем водоснабжения гп. Колпна находятся в оперативном управлении МКП «Сервис-Стандарт» Колпнянского района Орловской области.

# Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

а) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

Основные направления развития системы централизованного водоснабжения гп. Колпна можно условно разделить на три группы:

- повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, в том числе за счет реконструкции водопроводных сетей и сооружений;

- повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения (повышения качества питьевой воды),

- освоение существующих территорий, неохваченных системами централизованного водоснабжения, и организация централизованного водоснабжения в зонах перспективной жилой и общественной застройки.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 
гп. Колпна являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- обеспечение потребителей централизованным водоснабжением, в настоящее время которые не обеспеченны централизованным водоснабжением.

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения п. Колпна, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводных сетей, повышение надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территориях, а также отдельных территориях, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.

Основными плановыми значениями показателей развития централизованной системы водоснабжения городского поселения являются:

- Объем поднятой воды в тыс. куб. м.;

- Соответствие качества воды установленным требованиям;

- Удельный вес сетей, нуждающийся в замене;

- Годовое количество часов предоставления услуг час;

- Уровень потерь воды;

- Охват абонентов приборами учета;

- Удельное водопотребление в куб.м/чел.

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В схеме водоснабжения принято развитие централизованного водоснабжения на всей территории п. Колпна, включая территории в настоящее время не обеспеченные централизованным водоснабжением.

Подробно сценарий развития, включая перечень мероприятий, представлен в Разделе 4.

# Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

На основании отчетных данных потери воды при ее производстве и транспортировке достигают 42%.

Основную долю потерь составляют утечки воды при транспортировке, вызванные в первую очередь высоким уровнем износа водопроводных сетей, а также несанкционированный разбор воды. Баланс подачи и реализации воды представлен в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 – Баланс подачи и реализации воды, тыс. год

| Наименование параметра | Показатель | Всего | ВЗУ Сахарный завод | ВЗУ Лесничество | ВЗУ Маслозавод | ВЗУ Озерки | ВЗУ Тургенева | ВЗУ ЦРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем забора (подъема) воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 295,35 | 52,15 | 44,99 | 27,69 | 60,37 | 15,03 | 95,12 |
| собственные нужды | тыс.м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Отпуск воды в водопроводную сеть, в т.ч.: | тыс.м³/год | 295,35 | 52,15 | 44,99 | 27,69 | 60,37 | 15,03 | 95,12 |
| утечки (потери) и неучтенный расход воды | тыс.м³/год | 126,75 | 8,66 | 31,47 | 14,33 | 10,06 | 7,43 | 54,82 |
|  | % | 42% | 16,61% | 70% | 50% | 16% | 49% | 57% |
| Объем реализации воды | тыс.м³/год | 168,6 | 43,46 | 13,52 | 13,36 | 50,31 | 7,61 | 40,3 |
| населению | тыс.м³/год | 135,34 | 26,38 | 13,22 | 11,89 | 45,52 | 7,61 | 30,72 |
| организации (в т.ч. финансируемые из бюджета); | тыс.м³/год | 33,21 | 17,07 | 0,304 | 1,466 | 4,79 | 0 | 9,58 |
| производство; | тыс.м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие | тыс.м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.2 – Баланс подачи и реализации воды, м³/сут

| Наименование параметра | Показатель | Всего | ВЗУ Сахарный завод | ВЗУ Лесничество | ВЗУ Маслозавод | ВЗУ Озерки | ВЗУ Тургенева | ВЗУ ЦРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем забора (подъема) воды, в т.ч.: | м³/сут | 809,15 | 142,87 | 123,26 | 75,86 | 165,39 | 41,17 | 260,6 |
| собственные нужды | м³/сут | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
|  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Отпуск воды в водопроводную сеть, в т.ч.: | м³/сут | 809,15 | 142,87 | 123,26 | 75,86 | 165,39 | 41,17 | 260,6 |
| утечки (потери) | м³/сут | 347,26 | 23,72 | 86,21 | 39,26 | 27,56 | 20,35 | 157,8 |
|  | % | 42% | 16,61% | 70% | 50% | 16% | 49% | 57% |
| Объем реализации воды | м³/сут | 461,91 | 119,06 | 37,05 | 36,59 | 137,84 | 20,83 | 110,41 |

б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориальный баланс подачи воды гп. Колпна представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Территориальный баланс подачи воды

| № п/п | Зона действия системы водоснабжения | Годовой объем реализации воды потребителям, тыс. м³ | Объем реализации воды в сутки максимального водопотребления, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ Сахарный завод | 43,459 | 119,06 |
| 2 | ВЗУ Лесничество | 13,524 | 37,05 |
| 3 | ВЗУ Маслозавод | 13,356 | 36,59 |
| 4 | ВЗУ Озерки | 50,312 | 137,84 |
| 5 | ВЗУ Тургенева | 7,605 | 20,83 |
| 6 | ВЗУ ЦРБ | 40,3 | 110,41 |

в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);

Реализации воды осуществляется населению, бюджетным организациям и производству.

Структурный баланс реализации воды за год представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Структурный баланс реализации воды

| Наименование параметра | Показатель | Всего | ВЗУ Сахарный завод | ВЗУ Лесничество | ВЗУ Маслозавод | ВЗУ Озерки | ВЗУ Тургенева | ВЗУ ЦРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации воды | тыс.м³/год | 168,6 | 43,46 | 13,52 | 13,36 | 50,31 | 7,61 | 40,3 |
| населению | тыс.м³/год | 135,34 | 26,38 | 13,22 | 11,89 | 45,52 | 7,61 | 30,72 |
| организации (в т.ч. финансируемые из бюджета); | тыс.м³/год | 33,21 | 17,07 | 0,304 | 1,466 | 4,79 | 0 | 9,58 |
| производство; | тыс.м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие | тыс.м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Среднесуточные (за год) поливочные расходы определяются исходя из продолжительности поливочного периода с устойчивой температурой воздуха более +10 С, что составляет в среднем (365-222)=143 дней. Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений составляют порядка 7 тыс. м³ воды в поливочный период.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. Забор воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений осуществляется из поверхностных водоисточников.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения для гп. Колпна принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009.

Для расчета принят 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с (СП 8.13130.2009). Трехчасовой пожарный запас на наружное пожаротушение составит: (15) х 3,6 х 3 =162 м³.

Пожаротушение на территории гп. Колпна организовано из пожарных гидрантов – 15 шт. Необходимый напор и расчетный расход не обеспечивается. Необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов.

г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Потребление воды населением в 2022 году составило – 135,3 тыс. м³ воды в год.

Существующие нормативы потребления услуг по водоснабжению для населения утверждены постановлением Администрации поселка Колпна №181 от 17.11.2009. Согласно данному постановлению, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению гражданами, проживающими в жилых домах, в зависимости от степени благоустройства составляют 50 – 250 л./сут. на человека, в том числе:

- Неблагоустроенные жилые дома с водопроводом из уличных колонок – 50 л. на чел. в сут.

- Жилые дома с водопроводом без канализации – 75 л. на чел. в сут.

- Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн – 95 л. на чел. в сут.

- Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением – 120 л. на чел. в сут.

- Жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, водонагревателями на твердом топливе – 150 л. на чел. в сут.

- Жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми водонагревателями – 190 л. на чел. в сут.

- Жилые дома с ваннами, быстродействующими водонагревателями и многоточечным разбором – 210 л. на чел. в сут.

- Жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением – 250 л. на чел. в сут.

д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

По состоянию на 2022 год на территории гп. Колпна приборами учёта воды оборудовано около 86,6% жилых домов. Организации, в т. ч. объекты бюджетной сферы на 100% оборудованы приборами учета воды.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ) утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию вводов абонентов водомерными узлами.

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования –поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области ;

В таблице 3.5 представлен расчетный баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды. По состоянию на 2022 год водозаборные сооружения обладают резервами производственных мощностей.

Таблица 3.5 – Баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды

| Наименование параметра | Единицы измерения | ВЗУ Сахарный завод | ВЗУ Лесничество | ВЗУ Маслозавод | ВЗУ Озерки | ВЗУ Тургенева | ВЗУ ЦРБ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника водоснабжения | м³/сут | 1555 | 639 | 864 | 605 | 346 | 1011 | 5020 |
| Забор воды из источника | м³/сут | 142,87 | 123,26 | 75,86 | 165,39 | 41,17 | 260,6 | 809,15 |
| Собственные нужды предприятия | м³/сут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Собственные нужды предприятия | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0% |
| Отпуск воды в водопроводную сеть | м³/сут | 142,87 | 123,26 | 75,86 | 165,39 | 41,17 | 260,6 | 809,15 |
| Потери воды при транспортировке | м³/сут | 23,72 | 86,21 | 39,26 | 27,56 | 20,35 | 157,8 | 347,26 |
| Потери воды при транспортировке | % | 16,61% | 70% | 50% | 16% | 49% | 57% | 42% |
| Отпуск воды потребителям в сутки максимального потребления | м³/сут | 119,06 | 37,05 | 36,59 | 137,84 | 20,83 | 110,41 | 461,91 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | м³/сут | 1412,13 | 515,74 | 788,14 | 439,61 | 304,83 | 750,4 | 4210,85 |
|  | % | 90% | 80% | 91% | 72% | 88% | 74% | 83% |

ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

Прогнозные балансы потребления воды на период до 2028 года.

Таблица 3.5 – Прогнозные балансы потребления воды

| Наименование параметра | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Мощность водозаборных сооружений | м³/сут | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| Забор воды из источника | м³/сут | 793 | 845 | 873 | 900 | 925 | 809 | 972 | 994 | 1015 | 1035 | 1054 | 1072 |
| Отпуск воды в водопроводную сеть | м³/сут | 793 | 845 | 873 | 900 | 925 | 809 | 972 | 994 | 1015 | 1035 | 1054 | 1072 |
| Потери воды при транспортировке | м³/сут | 231 | 246 | 237 | 228 | 216 | 347 | 190 | 175 | 160 | 143 | 126 | 107 |
| Потери воды при транспортировке | % | 29% | 29% | 27% | 25% | 23% | 42% | 20% | 18% | 16% | 14% | 12% | 10% |
| Отпуск воды потребителям | м³/сут | 562 | 599 | 635 | 672 | 709 | 462 | 782 | 818 | 855 | 892 | 928 | 965 |
| Резерв / дефицит | м³/сут | 4227 | 4175 | 4147 | 4120 | 4095 | 4211 | 4048 | 4026 | 4005 | 3985 | 3966 | 879 |
|  | % | 84% | 83% | 83% | 82% | 82% | 83% | 81% | 80% | 80% | 79% | 79% | 45% |

На перспективу предусматривается резерв мощности источников водоснабжения.

з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Система централизованного горячего водоснабжения на территории 
гп. Колпна осуществляется от котельной ЦРБ в объеме 0,1 Гкал/ч (1,8 м.куб/час.).

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Представлены в таблице 3.8.

к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

К 2028 году в территориальной структуре потребления воды в городском поселении предлагаются следующие изменения: развитие централизованного водоснабжения на всей территории пгт. Колпна.

Территориальная структура потребления воды на 2028 год 
гп. Колпна представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Территориальная структура потребления воды на 2028 год

| Зона действия системы водоснабжения | Годовой объем реализации воды потребителям, тыс. м³ | Объем реализации воды в сутки максимального водопотребления, м³/сут |
| --- | --- | --- |
| ВЗУ Сахарный завод | 57,5 | 189,2 |
| ВЗУ Лесничество | 39,7 | 130,5 |
| ВЗУ Маслозавод | 25,5 | 83,7 |
| ВЗУ Озерки | 93,4 | 307,1 |
| ВЗУ Тургенева | 17,6 | 58,0 |
| ВЗУ ЦРБ | 59,7 | 196,4 |

л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Наименование параметра | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Отпуск воды потребителям | м³/сут | 562 | 599 | 635 | 672 | 709 | 462 | 782 | 818 | 855 | 892 | 928 | 965 |
| населению | м³/сут | 483 | 520 | 556 | 593 | 629 | 135 | 702 | 739 | 776 | 812 | 849 | 885 |
| организации (в т.ч. финансируемые из бюджета); | м³/сут | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| производство; | м³/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | м³/сут | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

Потери воды при ее производстве и транспортировке достигают 10%.

Неучтенные расходы и потери воды, в свою очередь делятся на полезные расходы воды и потери воды.

Полезные расходы воды:

- расходы на собственные (технологические) нужды;

- расходы воды на противопожарные нужды;

- организационно-учетные (погрешность средств измерения).

Потери воды:

•	утечки воды водопроводной сети и сооружений;

•	естественная убыль;

•	самовольные подключения;

•	неоплачиваемое пользование водой через водоразборные колонки.

К 2028 году в Схеме водоснабжения предусмотрено снижение потерь воды при ее транспортировке до 10% от отпущенного объема, в том числе за счет:

•	перекладки сетей, с заменой на полиэтилен, в соответствии с перспективным планом;

•	своевременного определения утечек и отключения аварийных участков;

•	замены арматуры на современную, надежную;

•	выявление и учет бездоговорного потребления.

н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

Рост потребления воды на перспективу принят на основании прогнозных значений развития централизованного водоснабжения, на существующих территориях, неохваченных системами централизованного водоснабжения.

В Схеме водоснабжения рассматривается развитие систем водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положена следующая основная позиция: все жилые дома на территории гп. Колпна, обеспечиваются централизованным водоснабжением.

Сведения о существующем и ожидаемом (перспективном) потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Сведения о существующем потреблении и прогноз на 2028 год

| №№ п/п | Вид застройки | существующее состояние |  |  |  | прогноз - 2028 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел., | Среднесуточное водопотребление, м³/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м³/сут | Годовое водопотребление, тыс.м³/год | Норма потребления |  | Население, чел., | Среднесуточное водопотребление, м³/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м³/сут | Годовое водопотребление, тыс.м³/год |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | величина |  |  |  |  |
| 1 | ВЗУ Сахарный завод | 1 051 | 87,5 | 105,0 | 31,9 |  |  | 1051 | 157,7 | 189,2 | 57,5 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 1 051 | 72,9 | 87,5 | 26,6 | л/сут на чел. | 125 | 1 051 | 131,4 | 157,7 | 48,0 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода | - | - | - | - | л/сут на чел. | 50 | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы |  | 14,6 | 17,5 | 5,3 | - | - |  | 26,3 | 31,5 | 9,6 |
| 2 | ВЗУ Лесничество | 725 | 53,9 | 64,7 | 19,7 |  |  | 725 | 108,8 | 130,5 | 39,7 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 705 | 44,1 | 52,9 | 16,1 | л/сут на чел. | 125 | 725 | 90,6 | 108,8 | 33,1 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода | 20 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | л/сут на чел. | 50 | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы |  | 8,8 | 10,6 | 3,2 | - | - |  | 18,1 | 21,8 | 6,6 |
| 3 | ВЗУ Маслозавод | 465 | 39,9 | 47,9 | 14,6 |  |  | 465 | 69,8 | 83,7 | 25,5 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 445 | 32,4 | 38,9 | 11,8 | л/сут на чел. | 125 | 465 | 58,1 | 69,8 | 21,2 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода | 20 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | л/сут на чел. | 50 | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы |  | 6,5 | 7,8 | 2,4 | - | - |  | 11,6 | 14,0 | 4,2 |
| 4 | ВЗУ Озерки | 1 706 | 149,2 | 179,1 | 54,5 |  |  | 1706 | 255,9 | 307,1 | 93,4 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 1 686 | 123,5 | 148,2 | 45,1 | л/сут на чел. | 125 | 1 706 | 213,3 | 255,9 | 77,8 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода | 20 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | л/сут на чел. | 50 | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы |  | 24,7 | 29,6 | 9,0 | - | - |  | 42,7 | 51,2 | 15,6 |
| 5 | ВЗУ Тургенева | 322 | 21,2 | 25,4 | 7,7 |  |  | 322 | 48,3 | 58,0 | 17,6 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 302 | 16,8 | 20,2 | 6,1 | л/сут на чел. | 125 | 322 | 40,3 | 48,3 | 14,7 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода | 20 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | л/сут на чел. | 50 | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы |  | 3,4 | 4,0 | 1,2 | - | - |  | 8,1 | 9,7 | 2,9 |
| 6 | ВЗУ ЦРБ | 1 091 | 116,8 | 140,1 | 42,6 |  |  | 1091 | 163,7 | 196,4 | 59,7 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 1 071 | 96,5 | 115,8 | 35,2 | л/сут на чел. | 125 | 1 091 | 136,4 | 163,7 | 49,8 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода | 20 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | л/сут на чел. | 50 | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы |  | 19,3 | 23,2 | 7,0 | - | - |  | 27,3 | 32,7 | 10,0 |
|  | Всего | 5 360 | 468,5 | 562,3 | 171,0 |  | 150 | 5 360 | 804,0 | 964,8 | 293,5 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 5 260 | 386 | 464 | 141 |  |  | 5 360 | 670 | 804 | 245 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода | 100 | 5 | 6 | 2 |  |  | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы | - | 77 | 93 | 28 |  |  | - | 134 | 161 | 49 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Перспективные балансы водоотведения представлены в Схеме водоотведения.

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

В таблице 3.9 представлен баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды на 2028 год. Как видно из таблицы 3.9 водозаборные сооружения на перспективу обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения потребителей питьевой водой в полном объеме.

Таблица 3.9 – Баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды на 2028 год

| Наименование параметра | Единицы измерения | ВЗУ Сахарный завод | ВЗУ Лесничество | ВЗУ Маслозавод | ВЗУ Озерки | ВЗУ Тургенева | ВЗУ ЦРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника водоснабжения (минимально необходимая) | м³/сут | 383 | 264 | 169 | 621 | 117 | 397 |
| Забор воды из источника | м³/сут | 210 | 145 | 93 | 341 | 64 | 218 |
| Отпуск воды в водопроводную сеть | м³/сут | 210 | 145 | 93 | 341 | 64 | 218 |
| Потери воды при транспортировке | м³/сут | 21,0 | 14,5 | 9,3 | 34,1 | 6,4 | 21,8 |
| Потери воды при транспортировке | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Отпуск воды потребителям | м³/сут | 189 | 131 | 84 | 307 | 58 | 196 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | м³/сут | 173 | 119 | 76 | 280 | 53 | 179 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |

п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Организация, осуществляющие водоснабжение на территории – МКП «Сервис-Стандарт» Колпнянского района Орловской области.

# Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг (повышения качества питьевой воды) и организацию централизованного водоснабжения в зонах перспективной застройки, а также на существующих территориях, неохваченных системами централизованного водоснабжения.

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Сроки мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство участка водопровода от скважины №1 в районе ул. Новосёлов до пересечения с ул. 4 февраля и ул. Колхозная. Протяжённостью 500 п. м. , диаметром 100 мм. Материал трубопроводов полиэтилен | 2020-2032 |
| 2 | Строительство участка водопровода от скважины №14 вдоль ул. Грекова до переулка 3 Набережной, с подключением по ул. Дзержинского. Общей протяжённостью 1200 п. м., диаметром 100 мм. Материал трубопроводов полиэтилен | 2020-2032 |
| 3 | Замена участка водопровода от скважины №5 до врезки по ул. Тургенева. Существующий диаметр 32 мм заменить на диаметр 75 мм. Протяжённость около 100 п. м. Материал трубопроводов полиэтилен. | 2019-2032 |
| 4 | Капитальный ремонт водонапорной башни Сах.завод | 2017 |
| 5 | Капитальный ремонт ЗСО 6 водозаборов, 11 скважин с устройством дорожек с твердым покрытием | 2018 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пер.Чкалова 250 м/п Ø 75 | 2017 |
| 7 | Обследование запасов подземных вод с получением заключения | 2018 |
| 8 | Капитальный ремонт водонапорной башни Озерки | 2018 |
| 9 | Капитальный ремонт закольцовки Ø 100 ул.Новоселов и ул. 4 Февраля 550 м/п. | 2018 |
| 10 | Капитальный ремонт водонапорной башни ЦРБ с сетью водоснабжения Ø 100 – 200 м/п. | 2018 |
| 11 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Пионерская, ул.Ленина Ø100 – 300 м/п. | 2018 |
| 12 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (район сахарного завода) | 2019 |
| 13 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (в районе сахарного завода) | 2020 |
| 14 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью (32 км.) | 2018-2032 |
| 15 | Установка пожарных гидрантов (140 шт.) | 2019-2028 |
| 16 | Строительство сетей водоснабжения для закольцовки (5 км.) | 2019-2028 |
| 17 | Капитальный ремонт участка водопровода от пер. 5-й Комсомольский до ул. Комсомольская поселка Колпна Колпнянского района | 2023 |
| 18 | Капитальный ремонт участка водопровода ул. Буденного от дома № 4 до дома № 14 поселка Колпна Колпнянского района | 2023 |
| 19 | Капитальный ремонт участка водопровода ул. Титова от дома № 16 до дома № 8 поселка Колпна Колпнянского района | 2023 |
| 20 | Капитальный ремонт участка водопровода ул. Гагарина, от ул. Титова до ул. Луговая поселка Колпна Колпнянского района | 2023 |
| 21 | Капитальный ремонт участка водопровода ул. Гагарина до 1-го Советского переулка поселка Колпна Колпнянского района | 2023 |
| 22 | Капитальный ремонт участка водопровода общей протяженностью 1403,50 м.(ул. Тургенева-460,60 м., ул. Суворово-496,60 м., ул. Фрунзе-79,80 м., ул. Карла Маркса (от д. № 18 до д.10 по ул. Дзержинского)-366,50 м.), расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Октябрьская | 2024 |
| 23 | капитальный ремонт участка водопровода общей протяженностью 1605,6 м. (ул. Нагорная-418,50 м., ул. 8-е Марта – 436,00 м., от скважины ул. Интернациональная до ул. 8-е Марта – 751,10 м) расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Интернациональная | 2024 |
| 24 | Капитальный ремонт участка водопровода общей протяженностью 1717,5 м. (участок от ул. 4-го Февраля до ул. Торговая – 244,60 м., ул. Торговая (от площади 50-летия Октября до колонки по ул. Торговая) – 421,50 м., ул. Кооперативная – 244,90 м., ул. Пионерская (от площади 50-летия Октября до ул. Первомайская) – 376.10 м., от ул. Торговая до переулка 2-й Ленинский – 82,20 м., от площади 50-летия Октября вдоль ул. Торговая до ул. Советская д. 23-348,20 м.) расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна | 2024 |
| 25 | Капитальный ремонт участка водопровода поселка сах. завода общей протяженностью 443,60 м. (от станции 2-го подъема по ул. Терешковой до ул. Чкалова) расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна | 2024 |

б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

В схеме водоснабжения принято развитие централизованного водоснабжения на всей территории пгт. Колпна, включая территории, в настоящее время не обеспеченные централизованным водоснабжением.

Проектом схемы водоснабжения предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена, капитальный ремонт водонапорных башен, исчерпавших свой технологический и временной ресурс.

В рамках расширения зон действия централизованных схем водоснабжения, предусматривается строительство новых водопроводных сетей для подключения потребителей необеспеченных в настоящее время централизованным водоснабжением.

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

В перспективе до 2028 года планируются мероприятия по следующим объектам водоснабжения:

- Реконструкция водопроводных сетей.

- Строительство новых водопроводных сетей.

- Капитальный ремонт водонапорных башен.

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

По состоянию на 2022 год на территории гп. Колпна приборами учёта воды оборудовано около 86,8% жилых домов. Организации, в т. ч. объекты бюджетной сферы на 100% оборудованы приборами учета воды.

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения планируется проведение реконструкции разводящих сетей. Прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будет совпадать с трассами существующих коммуникаций. Маршруты прохождения трубопроводов новых сетей по территории гп. Колпна, определяются на этапе проектирования.

ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

Размещение насосных станций предлагается сохранить на существующих местах, с выполнением реконструкции данных объектов.

Место размещение насосных станций определяется исходя из места расположения источника. Поскольку в рассматриваемом случае ими являются скважины, первоначально требуется произвести изыскательные работы под строительство новых скважин. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования.

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения на перспективу расширяются за счет зон, в настоящее время не обеспеченных централизованным водоснабжением.

и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Представлены в Приложении «Графическая часть».

Предлагаемые решения по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения

Предлагаемые решения по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения гп. Колпна, решают следующие задачи:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества – в период с 2023 по 2028 гг. предусмотрено увеличение объема подачи абонентам воды до – 292,951тыс. м. куб. в год;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории пгт. Колпна, включая территории, в настоящее время не обеспеченные централизованным водоснабжением;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке – в период с 2023 по 2028 гг. предусмотрено снижение до 10%;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации - предусмотрено выполнение мероприятий, предусматривающих полное соответствие воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды – не предусматривается.

# Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

На сегодняшний день сбор и утилизация промывных вод не осуществляется. При строительстве станций водоподготовки (обезжелезивания) сброс (утилизация) промывных вод будет осуществляться одним из этапов промывки фильтров. Промывка фильтров осуществляется чистой водой в соответствии с проектной периодичностью. Для сброса промывных вод обычно используется хозяйственно-бытовая канализация населённого пункта, которая отводит принимаемые стоки на канализационные очистные сооружения.

б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Сегодня сброс (утилизация) промывных вод на территории гп. Колпна не осуществляется. В случаи строительства водоподготовительных устройств (станций обезжелезивания) рекомендуется обеззараживание подаваемой воды производить на ультрафиолетовых установках. В связи с чем будет исключена необходимость использования химических реагентов.

# Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"

а) оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения;

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов («НЦС-2012.НЦС 81-02-2012. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом Минрегиона России от 30.12.2011 № 643), пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка стоимости основных мероприятий выполнена в ценах 2017 года и приведена в таблице 6.1.

б) оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Реализация включенных в схему водоснабжения мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения осуществляется путем разработки и выполнения каждой из организаций водопроводно-канализационного хозяйства инвестиционной программы (ИП) организации.

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренный настоящей схемой водоснабжения, составляет 10 лет (до 2028 г.). Перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и сроки их реализации обоснованы в разделах 1-5.

Основные предпосылки оценки объемов капитальных вложений:

- Реконструкция существующих водопроводных сетей - предусматривает ежегодную, поэтапную перекладку сетей в период до 2028 года.

- Строительство новых водопроводных сетей – предусматривает поэтапный ввод новых сетей в соответствии с поступлением заявок на подключение новых потребителей.

- Инвестиции на выполнение мероприятий на реконструкцию водонапорных башен.

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2017 года и приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, млн. руб.

| № п/п | Наименование | Инвестиции по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | период 2023-2032 | Всего |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка водопровода от скважины №1 в районе ул. Новосёлов до пересечения с ул. 4 февраля и ул. Колхозная. Протяжённостью 500 п. м. , диаметром 100 мм. Материал трубопроводов полиэтилен |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |
| 2 | Строительство участка водопровода от скважины №14 вдоль ул. Грекова до переулка 3 Набережной, с подключением по ул. Дзержинского. Общей протяжённостью 1200 п. м., диаметром 100 мм. Материал трубопроводов полиэтилен |  |  |  | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1958 |  |
| 3 | Замена участка водопровода от скважины №5 до врезки по ул. Тургенева. Существующий диаметр 32 мм заменить на диаметр 75 мм. Протяжённость около 100 п. м. Материал трубопроводов полиэтилен. |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |
| 4 | Капитальный ремонт водонапорной башни Сах.завод | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 |  |
| 5 | Капитальный ремонт ЗСО 6 водозаборов, 11 скважин с устройством дорожек с твердым покрытием |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пер.Чкалова 250 м/п Ø 75 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 7 | Обследование запасов подземных вод с получением заключения |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
| 8 | Капитальный ремонт водонапорной башни Озерки |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 9 | Капитальный ремонт закольцовки Ø 100 ул.Новоселов и ул. 4 Февраля 550 м/п. |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |
| 10 | Капитальный ремонт водонапорной башни ЦРБ с сетью водоснабжения Ø 100 – 200 м/п. |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |
| 11 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Пионерская, ул.Ленина Ø100 – 300 м/п. |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 12 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (район сахарного завода) |  |  | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1370 |  |
| 13 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (в районе сахарного завода) |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |
| 14 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью (32 км.) |  | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 26550 | 41300 |  |
| 15 | Установка пожарных гидрантов (140 шт.) |  |  | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  |  |  | 4200 |  |
| 16 | Строительство сетей водоснабжения для закольцовки (5 км.) |  |  | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |  |  |  |  | 8200 |  |
| 17 | Капитальный ремонт участка водопровода от пер.5-й Комсомольский до ул. Комсомольская поселка Колпна Колпнянского района |  |  |  |  |  |  | 4372,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4372,29 |  |
| 18 | Капитальный ремонт участка водопровода ул. Буденного от дома №4 до дома №14 поселка Колпна Колпнянского района |  |  |  |  |  |  | 2694,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2694,47 |  |
| 19 | Капитальный ремонт участка водопровода ул. Титова от дома №16 до дома №8 поселка Колпна Колпнянского района |  |  |  |  |  |  | 1844,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1844,04 |  |
| 20 | Капитальный ремонт участка водопровода ул. Гагарина, от ул. Титова до ул. Луговая поселка Колпна Колпнянского района |  |  |  |  |  |  | 1422,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422,62 |  |
| 21 | Капитальный ремонт участка водопровода ул. Гагарина до 1-го Советского переулка поселка Колпна Колпнянского района |  |  |  |  |  |  | 2985,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2985,09 |  |
| 22 | Капитальный ремонт участка водопровода общей протяженностью 1270 м.(ул. Тургенева-300м., ул. Суворово-520 м., ул. Фрунзе-100 м., ул. Карла Маркса (от д. № 18 до д.10 по ул. Дзержинского)-350 м.) |  |  |  |  |  |  |  | 12038,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12038,3 |  |
| 23 | Капитальный ремонт участка водопровода общей протяженностью 1630 м. (ул. Нагорная-450 м., ул. 8-е Марта – 500 м., от скважины ул. Интернациональная до ул. 8-е Марта – 680 м) |  |  |  |  |  |  |  | 15450,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15450,8 |  |
| 24 | капитальный ремонт участка водопровода общей протяженностью 1830 м. (участок от ул. 4-го Февраля до ул. Торговая – 250 м., ул. Торговая (от площади 50-летия Октября до колонки по ул. Торговая) – 450 м., ул. Кооперативная – 250 м., ул. Пионерская (от площади 50-летия Октября до ул. Первомайская) – 470 м., от ул. Торговая до переулка 2-й Ленинский – 60 м., от площади 50-летия Октября вдоль ул. Торговая до ул. Советская д. 23-350 м.) |  |  |  |  |  |  |  | 17346,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17346,6 |  |
| 25 | Капитальный ремонт участка водопровода поселка сах. завода общей протяженностью 470 м. (от станции 2-го подъема по ул. Терешковой до ул. Чкалова) |  |  |  |  |  |  |  | 4455,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4455,3 |  |
| Всего по водоснабжению |  | 2150 | 6200 | 6511 | 6918 | 4190 | 4190 | 17508,51 | 53481 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 2950 | 2950 | 2950 | 96599 | 126758 |  |

Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий, предусмотренные схемой водоснабжения, составляют 126 758 тыс. руб. (в ценах 2017 -2023 года).

Объемы капитальных вложений являются ориентировочными и рассчитаны в ценах 2017-2023 годов, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

В качестве источников финансирования капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения приняты:

•	Собственные средства организаций водопроводно-канализационного хозяйства (амортизация ОПФ);

•	Бюджетные средства.

Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определяются в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате строительства, реконструкции и модернизации ОПФ, в соответствии со схемой водоснабжения (амортизация по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также необходимо учитывать амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

В соответствии с РП РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р (Водная стратегия РФ на период до 2020 года) учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения и водоотведения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения и водоотведения в средних и мелких населенных пунктах и сельской местности будет обеспечиваться с помощью государственных инвестиций в форме софинансирования региональных программ.

# Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения"

Плановые значения показателей, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения их фактические и прогнозные значения представлены в таблице 7.1. Целевые показатели приведены с учетом организации централизованного водоснабжения на всей территории пгт. Колпна, включая территории, в настоящее время не обеспеченные централизованным водоснабжением.

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2017 г | Прогнозные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес сетей нуждающийся в замене | % | 90 | 90 | 82 | 74 | 65 | 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 16 | 0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое количество часов предоставления услуг час; | час | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоснабжению | % | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| Удельное водопотребление (расчетное) | м³/чел | 87 | 87 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 127 | 133 | 139 | 150 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВт/м³ | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,80 |
| Уровень потерь воды на водопроводных сетях | % | 29 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 3 |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды | тыс.руб. на чел | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 55 | 64 | 73 | 82 | 100 |
| Объем поднятой воды | тыс.м³/ год | 171 | 244 | 338 | 333 | 360 | 297 | 665 | 633 | 603 | 574 | 547 | 521 |

# Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения отсутствуют. В случае выявления таких объектов на территории гп. Колпна – МКП «Сервис-Стандарт» Колпнянского района уполномочено на эксплуатацию данных систем водоснабжения.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа"

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

На территории гп. Колпна существует одна эксплуатационная зона водоотведения. Централизованное водоотведение осуществляется на части территории гп. Колпна, от жилых многоквартирных домов и общественных зданий.

Водоотведение осуществляется по системе самотечных коллекторов. Сточные воды отводятся самотечной канализацией на канализационные насосные станции (далее КНС), а затем по напорным трубопроводам поступают на очистные сооружения (далее КОС).

б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия посёлка. По системе, состоящей из трубопроводов общей протяженностью 11,5 км канализационных сетей и 4 канализационных насосных станций, сточные воды отводятся на поля орошения, площадью 2,2 га.

На текущий период износ объектов канализации составляет более 70%. Анализ существующего состояния системы водоотведения пгт. Колпна показал, что сети водоотведения развивались несколько хаотично, т. е. по мере необходимости, и были привязаны к уже ранее существующей системе водоотведения от Сахарного завода. При строительстве объектов жилья и соцкультбыта необходимо было учитывать уже сложившееся положение и как следствие наличие такого количества КНС (на 11,5 км. сетей - 4 КНС, а самотечная составляющая всей канализационной сети, к которой непосредственно можно подключать объекты жилья и соцкультбыта всего более 6,0 км). В результате чего, многие существующие многоквартирные дома не имеют централизованной системы канализации. Имеют выгреб т. е «септик».

На территории гп. Колпна функционирует система канализационных очистных сооружений (далее КОС), следующего состава:

- отстойники

- поля фильтрации

в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

На территории гп. Колпна имеется одна технологическая зона централизованного водоотведения.

Индивидуальная застройка не канализована, оборудована выгребами и надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории, а также локальными очистными сооружениями – септиками.

г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

В соответствии с ГОСТ Р17.4.3.07-2001 и СанПиН 2.1.573-96, осадки могут быть использованы в качестве местных органических удобрений в городском хозяйстве, зеленом строительстве, лесоразведении, придорожном озеленении, при благоустройстве территорий, для биологической рециркуляции нарушенных земель, рекультивации полигонов ТБО и полигонов промышленных отходов и т.п. Целесообразно применение осадков при производстве компостов и почвогрунтов.

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 и СанПиН 2.1.7.14332-03 неиспользованные осадки, как практически неопасные отходы, могут:

- временно складироваться на территории предприятия и за ее пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ;

- транспортироваться автомобильным транспортом в установленном порядке до использования или размещения;

- приниматься на полигоны ТБО в установленном порядке.

д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

Протяжённость сетей канализации составляет 11,5 км. Из них самотечная часть 6,8 км, напорная 4,7 км. Максимальный диаметр 100 – 250 мм. Сброс стоков осуществляется на поля орошения, площадью 2,2 га.

Канализационные сети проложены в основном в 1960-1980 гг. Износ трубопроводов составляет более 90%. Необходима реконструкция большей части канализационных сетей.

е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Безопасность и надежность системы водоотведения характеризуется количеством аварий, повлекшим за собой приостановление отведения сточных вод абонентов на срок, более установленной допустимой продолжительности перерывов водоотведения.

По отчетным данным аварии на сетях водоотведения за 2017-2022 гг. отсутствовали.

ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

Сточные воды не проходят очистку и химическое обеззараживание.

В связи с возрастающими требованиями к показателям качества сбрасываемых вод, необходимо строительство новых канализационных очистных сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных показателей, установленных природоохранным законодательством.

з) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

В настоящее время системой централизованной канализации не охвачены некоторые районы гп. Колпна, как правило, это индивидуальная жилая застройка, которая оборудована выгребами и надворными уборными.

и) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Основными существующими техническими и технологическими проблемами системы водоотведения гп. Колпна являются:

•	высокий износ существующих канализационных сетей (коллекторов, уличных, и внутриквартальных);

•	большая часть гп. Колпна (индивидуальная жилая застройка) не охвачена системой централизованного водоотведения;

•	сточные воды не проходят в очистку и обеззараживание;

•	отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие городского поселения в целом.

# Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

В таблице 2.1 представлен баланс поступления сточных вод в систему централизованной канализации и отведения стоков за год и средние сутки.

Таблица 2.1 - Баланс поступления сточных вод в систему централизованной канализации и отведения стоков

| Наименование параметра | Показатель | пгт. Колпна | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Поступление стоков, всего | тыс.м³/год | 68,4 | 68,4 |
| население; | тыс.м³/год | 51,7 | 55,4 |
| организации (в т.ч. финансируемые из бюджета); | тыс.м³/год | 3,7 | 3,7 |
| производство; | тыс.м³/год | 0,0 | 13,1 |
| прочие. | тыс.м³/год | 13,1 | 13,1 |

б) оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения, подключенных к централизованной системе водоотведения, организовано отводятся через системы трубопроводов на очистные сооружения канализации. Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не учитываются, система ливневой канализации на территории городского поселения отсутствует.

Системы водоотведения не имеют приборов учета принимаемых сточных вод.

в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды для всех групп потребителей.

г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

Информация о поступлении сточных вод за период прошедших десяти лет отсутствует в связи с реорганизациями эксплуатирующих организаций и управляющих компаний.

Объем стоков за три года составил:

в 2020 году - 80,67 тыс. м.куб. в год.

в 2021 году – 79,52тыс. м.куб. в год.

в 2022 году - 89,62 тыс. м.куб. в год.

д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлены в таблице 2.2 и на рисунке 2.1.

Таблица 2.2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

| Наименование параметра | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Расходы стоков в год, тыс. м.куб. | 68 | 89 | 109 | 130 | 150 | 171 | 191 | 212 | 232 | 253 | 273 | 293 |
| Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в об-щественных зданиях с централизованным водоотведением | 68 | 89 | 109 | 130 | 150 | 171 | 191 | 212 | 232 | 253 | 273 | 293 |

Рисунок 2.1 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

# Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"

а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Оценка расходов сточных вод на период на 2028 г. выполнялась с учетом:

- фактического водоотведения;

- объема сточных вод из территорий, неохваченных системами централизованного водоотведения.

Таблица 3.1 – Существующий и прогнозный баланс поступления сточных вод на 2028 год

| Вид жилой застройки | существующее состояние |  |  | прогноз - 2028 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное водоотведение, м³/сут. | Максимальное суточное водоотведение, м³/сут | Годовое водоотведение, тыс.м³/год | Среднесуточное водоотведение, м³/сут. | Максимальное суточное водоотведение, м³/сут | Годовое водоотведение, тыс.м³/год |
| пгт. Колпна | 187,5 | 225,0 | 68,4 | 804,0 | 964,8 | 293,5 |
| Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоотведением | 187,5 | 225,0 | 68,4 | 804,0 | 964,8 | 293,5 |

б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);

Централизованная система водоотведения на перспективу развивается на территории гп. Колпна.

в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;

В таблице 3.2 представлен баланс мощности и приема стоков канализационных очистных сооружений на 2028 год.

Таблица 3.2 - Баланс мощности и приема стоков канализационных очистных 
сооружений на 2028 г.

| Наименование параметра | Единицы измерения | пгт. Колпна |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность КОС * | м³/сут | 2026 |
| Поступление сточных вод на КОС (расчетный максимальный расход сточных вод) | м³/сут | 2026 |
| Объем сточных вод на КОС | м³/сут | 965 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | м³/сут | 1061,3 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | % | 52% |

* определено на основании расчетных данных поступления сточных вод на 2028 г.

г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

В связи с отсутствием полной информации по объектам централизованной системы водоотведения, отсутствует возможность выполнить анализ гидравлических режимов. По данным эксплуатирующих организаций, в работе систем водоотведения гидравлических проблем не выявлено.

д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В настоящей схеме водоотведения предложены мероприятия по строительству новых очистных сооружений. Предложенные к установке очистные сооружения на перспективу обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения очистки стоков в полном объеме.

# Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения"

Предлагаемые мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения направлены на решение следующих задач:

- обеспечение надежности водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях где оно отсутствует;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоотведения, улучшение экологической обстановки (улучшение качества очистки стоков) и организацию централизованного водоотведения в зонах перспективной жилой и общественной застройки, а также на существующих территориях, неохваченных системами централизованного водоотведения.

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития систем водоотведения гп. Колпна являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для большинства жителей;

- создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения городского поселения являются:

- Объем принятых стоков в тыс. куб. м;

- Объем стоков прошедших полную биологическую очистку в тыс. куб. м;

- Удельный вес сетей нуждающийся в замене;

- Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению.

б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам представлен в Таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование | Сроки мероприятий, год |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | Реконструкция существующих канализационных насосных станций, в том числе: |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт КНС №1 | 2018-2032 |
| 2.2 | Капитальный ремонт КНС №2 | 2019-2032 |
| 2.3 | Капитальный ремонт КНС №3 | 2017-2032 |
| 2.4 | Капитальный ремонт КНС №4 | 2020-2032 |
| 3 | Капитальный ремонт напорного коллектора (район сахарного завода) | 2020-2022 |
| 4 | Строительство канализационных очистных сооружений с использованием методов анаэробной обработки сточных вод для снижения показателей по соединениям азота и фосфора | 2022-2032 |
| 5 | Строительство новых канализационных сетей на территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением (1,6км.) в районе СХТ | 2023-2032 |

в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

В соответствии с мероприятиями настоящей схемы водоотведения предполагается строительство КОС, на территории гп. Колпна. Производительность очистных сооружений принята исходя из расчетного объема стоков на перспективу на 2028 год. При строительстве сооружений рекомендуется использование методов анаэробной обработки сточных вод для снижения показателей по соединениям азота и фосфора, уменьшение образующегося активного ила использование механического уплотнения и обезвоживания осадков, УФ - обеззараживания сточных вод перед выпуском.

Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ диаметрами 150, 200, 300 мм. Канализационные сети прокладываются в районах существующей жилой застройки, перспективной жилой застройки, производственной застройки.

Новые сети канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог по границам территорий, предназначенных для перспективного строительства. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Следует предусмотреть в перспективе:

- строительство КОС на территории гп. Колпна;

- реконструкцию канализационных сетей;

- капитальный ремонт КНС.

д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

В новых и реконструируемых объектах необходимо предусмотреть внедрение автоматизированной системы диспетчеризации. Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации на объектах водоотведения позволит полностью автоматизировать процесс транспортировки сточных вод по напорным коллекторам на очистные сооружения.

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная часть жилой застройки). Трассировка сетей и размещение объектов водоотведения определяется на этапе проектирования.

ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс.м.куб./сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологзической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Зоны размещения КОС определить на основании проекта.

Предлагаемые решения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Предлагаемые решения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения гп. Колпна решают следующие задачи:

а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения - в период с 2018 по 2028 гг. предусмотрено строительство новых участков сетей водоотведения;

б) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует – к 2028 году предусмотрено увеличение доли централизованного водоотведения на территории гп. Колпна;

в) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды – за счет предлагаемых к строительству новых канализационных очистных сооружений на территории гп. Колпна.

# Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"

а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с не превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод;

- увеличение нагрузки на очистные сооружения.

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом должны пройти очистку на очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов

| N | Показатели | Категории водопользования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |
| 1 | Взвешенные вещества | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на |  |
|  |  | 0,25 мг/куб. дм | 0,75 мг/куб. дм |
|  |  | Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/куб. дм природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются |  |
| 2 | Плавающие примеси | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |  |
| 3 | Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике |  |
|  |  | 20 см | 10 см |
| 4 | Запахи | Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые: |  |
|  |  | непосредственно или при последующем хлорировании или других способах обработки | непосредственно |
| 5 | Температура | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3 град. C по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет |  |
| 6 | Водородный показатель (pH) | Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5 |  |
| 7 | Минерализация воды | Не более 1000 мг/куб. дм, в т.ч.: хлоридов - 350; сульфатов - 500 мг/куб. дм |  |
| 8 | Растворенный кислород | Не должен быть менее 4 мг/куб. дм в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня |  |
| 9 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | Не должно превышать при температуре 20 град. C |  |
|  |  | 2 мг O2/куб. дм | 4 мг O2/куб. дм |
| 10 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК | Не должно превышать: |  |
|  |  | 15 мг O2/куб. дм | 30 МГ O2/куб. дм |
| 11 | Химические вещества | Не должны содержаться в воде водных объектов в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |  |
| 12 | Возбудители кишечных инфекций | Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций |  |
| 13 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не должны содержаться в 25 л воды |  |

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду, в целом.

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

На территории гп. Колпна предлагается строительство очистных сооружений для очистки бытовых сточных вод. В процессе очистки стоков, на очистных сооружениях, за счет прироста биомассы микроорганизмов образуется избыточный активный ил, который должен периодически удаляться. Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения избыточного активного ила и уменьшения его объема. После уплотнения избыточный ил направляется на последующую обработку (обезвоживание или вывоз).

# Раздел 6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренный схемой водоотведения, составляет 10 лет (до 2028 г.). Перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения и сроки их реализации обоснованы в разделах 1-5.

Основные предпосылки оценки объемов капитальных вложений:

- Реконструкция существующих сетей водоотведения - предусматривает ежегодную, поэтапную перекладку сетей в период до 2028 года.

- Инвестиции на выполнение мероприятий на строительство КОС определены с учетом затрат на создание мощностей для покрытия расчетных объемов водоотведения на 2028 год.

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов («НЦС-2012.НЦС 81-02-2012. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом Минрегиона России от 30.12.2011 № 643) пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2017 года и приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения, млн. руб.

| № п/п | Наименование | Инвестиции по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | период 2023-2032 | Всего |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция существующих канализационных насосных станций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.1. | Капитальный ремонт КНС №1 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 500 |
| 2.2. | Капитальный ремонт КНС №2 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 500 |
| 2.3. | Капитальный ремонт КНС №3 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 500 |
| 2.4. | Капитальный ремонт КНС №4 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 500 |
| 3 | Капитальный ремонт напорного коллектора (район сахарного завода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1370 |
| 4 | Строительство канализационных очистных сооружений с использованием методов анаэробной обработки сточных вод для снижения показателей по соединениям азота и фосфора |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 | 70000 |
| 5 | Строительство новых канализационных сетей на территориях не обеспеченных централизованным водоотведением (20 км.) |  |  |  |  |  |  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 36000 | 36000 |
| Всего по водоотведению |  | 500 | 1845 | 1845 | 3215 | 1345 | 21345 | 24945 | 34945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 99453 | 129550 |

Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий, предусмотренные схемой водоотведения, составляют 129550 тыс. руб. (в ценах 2017 года).

# Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения"

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоотведения гп. Колпна их фактические и перспективные значения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2017 г | Прогнозные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес сетей нуждающийся в замене | % | 90 | 80 | 72 | 64 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | 6 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем стоков прошедших полную биологическую очистку | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое количество часов предоставления услуг час; | час | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % | 35% | 35% | 41% | 47% | 53% | 59% | 65% | 71% | 76% | 82% | 88% | 100% |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоэффективность водоотведения | кВт/м³ | 1,7 | 1,63 | 1,53 | 1,43 | 1,32 | 1,22 | 1,12 | 1,01 | 0,91 | 0,81 | 0,70 | 0,60 |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод | тыс.руб. на чел | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем принятых стоков | тыс.м³/ год | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 101 | 133 | 165 | 197 | 229 | 261 | 293 |

# Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоотведения отсутствуют. В случае выявления таких объектов на территории гп. Колпна - администрация Колпнянского района уполномочена на эксплуатацию данных систем водоотведения.

Список используемых источников:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 от 29 декабря 2011 года;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 626.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Генеральный план городского поселения Колпна Колпнянского района Орловской области.

# Приложение «Графическая часть»